TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ORTA GERİLİM AYIRICILARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

DANIŞMAN:

ELTEM-TEK

ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NİSAN, 1996

ORTA GERİLİM AYIRICILARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

1.   GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

1.2. Standartlar

1.3. Çalışma Koşulları

2.   TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Tip

2.2. Elektriksel Özellikler

2.3. Yapısal Özellikler

2.3.1.  Şasi

2.3.2.  İzolatörler ve Yalıtkan İtici Kollar

2.3.3.  Bıçaklar ve Kontaklar

2.3.4.  Tahrik Mili ve Bağlantıları

2.3.5.  Çalışma Mekanizması

2.3.6.  Pozisyon Güvenliği ve Pozisyon Göstergesi

2.3.7.  Kumanda Kilitlemeleri

2.3.8.  Sigorta Grubu

2.3.9.  Sigortalı Ayırıcı

2.3.10. Terminaller

2.3.11. Yardımcı Kontaklar

2.3.12. Ölçüler

2.3.13. Etiket

2.3.14. Korozyona Karşı Önlemler

2.3.14.1. Genel

2.3.14.2. Boyama

2.3.14.3. Galvanizleme

3.  DENEYLER

3.1.    Tip Deneyleri

3.2.    Rutin Deneyler

3.3.    Kabul Deneyleri ve Kuralları

3.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

3.3.2. Kabul Kriterleri

3.3.3. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

3.3.4. Kabul Prosedürü

4.  DİĞER KOŞULLAR

4.1.    Ambalaj

4.2.    Yedek Parçalar

4.3.    Özel Aletler

4.4.    Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

4.5.    Onay İçin Verilecek Belgeler

4.6.    Fiyatlar

4.7.    Garanti

EKLER

EK I   - MALZEME LİSTESİ

EK II  - GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

EK III - RESİMLER

ORTA GERİLİM AYIRICILARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.   GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu Şartname anma gerilimi 36 kV'a, anma akımı 3150 A'e kadar olan ayırıcıların teknik özelliklerini kapsar.

Şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe, bu şartname kapsamındaki ayırıcılar kumanda mekanizmaları ve diğer tüm yardımcı donanım ve malzeme ile birlikte komple ünite olarak teslim edilecektir. Sigortalı  ayırıcıların sigorta buşonları Alıcı tarafından temin edilecektir.

Temini istenen ayırıcıların tipleri, teknik özellikleri Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir.

1.2. Standartlar

Bu Şartname kapsamındaki ayırıcıların tasarım ve deneyleri aşağıdaki standartların en son baskılarına uygun olarak yapılacaktır.

TS 565/IEC 129    	Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Ayırıcıları

IEC 694	Yüksek Gerilim Şalt ve Kumanda Tesis Standartları İçin Ortak Hükümler

TS 2042/IEC 273   	Anma Gerilimi 1000 Volt'tan Yüksek İç ve Dış Tesisatta

Kullanılan Mesnet İzolatörlerinin Özellikleri

TS 556/IEC 168 	Bina içinde ve bina dışında nominal gerilimi 1000 V'un

üstündeki sistemlerde kullanılan seramik veya cam malzemeden

yapılmış mesnet izolatörleri için deney metodları

TS 4237/IEC 660	Nominal gerilimi 1000 V'tan 300 kV'a kadar sistemlerde

kullanılan organik malzemeden yapılmış dahili mesnet

izolatörlerinin deneyleri

Elektriksel aksesuarlar, bileşenler ve diğer yardımcı donanım da aynı şekilde IEC Standartlarına uygun olacaktır.

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların Türkçe ya da ingilizce kopyaları teklifle birlikte verilecektir.

1.3. Çalışma Koşulları

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe sipariş konusu ayırıcılar aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya elverişli olacaktır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI             BİNA İÇİ(DAHİLİ)          BİNA DIŞI (HARİCİ)

________________________________________________________________________

- Yükselti                  			: 1000 m                    		1000 m

- Ortam sıcaklığı

. en az                   			: - 25 °C                   		- 40 °C

. en fazla                			:   40 °C                     		  40 °C

. 24 saatlik ortalama     		: 35 Cø'nin altında         	  35 C°'nin altında

- Ortam hava kirliliği      		: -                         		Malzeme Listesine göre;

Orta / Ağır

- Buzlanma                  		: -                         		Sınıf 10, 10 mm

- Rüzgar basıncı            		: -                        		700 Pa (34 m/s

rüzgar hızı)

- Yer sarsıntısı

. Yatay ivme              		: 0.5 g (harici ve dahili tipler için aynı değer)

. Düşey ivme              		: 0.8 x yatay ivme (harici ve dahili tipler için aynı değer)

- Sistem koşulları

. En yüksek sistem

gerilimi                			: 7.2, 12, 17.5, 36 kV

. Nominal sistem gerilimi 		: 6.3, 10.5, 15.8, 31.5-34.5 kV

. Frekans                 			: 50 Hz

.Topraklama             			:Doğrudan veya direnç üzerinden topraklı nötr sistemi

2.   TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Tip

Bu şartname dahili veya harici tip (direk tipi) normal ayırıcıları, toprak bıçaklı ayırıcıları, topraklama ayırıcılarını, sigortalı normal ayırıcılar ve sigortalı toprak bıçaklı ayırıcıları kapsamaktadır.

Ayırıcılar, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, üç kutuplu ve bütün kutupları ortak bir kumanda mekanizması ile kumanda edilen, duvara veya düşey bir düzleme monte edilebilecek yapıda olacaktır.

2.2. Elektriksel Özellikler

- Anma Gerilimi                            		(kV) 	: 7,2   12  17,5    36

- Anma Yalıtım Düzeyleri

. 1 dakika süreli şebeke frekanslı

dayanım gerilimi, yaşta

- Ayırma uzaklığı üzerinde 	              (kV-rms)	: 23   32    45      80

- Toprağa göre ve kutuplar

sırasında 			              (kV-rms) 	: 20   28    38      70

. Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi

- Ayırma uzaklığı üzerinde                   (kV-tepe)    	: 70   85    110     195

- Toprağa göre ve kutuplar arasında	(kV-tepe)	: 60   75    95      170

- Yardımcı Donanım için 1 dakika süreli şebeke

frekanslı dayanım gerilimi                    			: 2000 V

- Anma normal akımı                         		(A) 	: 630; 1250; 1600; 2500

- Anma kısa süreli dayanım akımı           		(kA) 	: 8; 12,5; 16; 25

- Anma kısa devre süresi                    		(s) 	: 1 s

- Anma frekansı                            			(Hz) 	: 50

- Minimum spesifik yüzeysel kaçak yolu

uzunluğu(harici tiplerin izolatörleri için)

. Orta kirlilik düzeyi için         	 	(mm/kV) 	: 20

. Ağır kirlilik düzeyi için          		(mm/kV) 	: 25

2.3. Yapısal Özellikler

2.3.1. Şasi

Şasi düz bir yüzeye tam intibak edecek şekilde imal edilecek ve zamanla deforme olmayacak kuvvetli bir çatı teşkil edecektir.

7,2-12 kV ve 630 A'e  kadar olan  ayırıcılarda  en az NPU 65, daha yüksek gerilim ve akımlardaki ayırıcılarda ise en az NPU 80 demirden veya eşdeğer mukavemet momentli en az 5 mm kalınlıkta sac profilden yapılacak ve ek yerleri kaynakla düzgün bir şekilde birleştirilecektir.

Şasinin alt parçasının ön yüzünde şasiye  kaynakla tutturulmuş en az 12 mm çapında bir topraklama civatası bulunacak ve topraklama sembolü ile işaretlenecektir.

Şasi, harici tip ayırıcılarda Madde 2.3.14.3'e uygun olarak sıcak daldırma galvanizle kaplanacak, dahili tip ayırıcılarda ise ya sıcak daldırma galvanizle kaplanacak ya da Madde 2.3.14.2'ye uygun olarak boyanacaktır.

Şasi ölçüleri, tespit civatası delikleri ve delikler arasındaki açıklıklar şartname ekinde verilen resimlerdeki gibi olacaktır.

2.3.2. İzolatörler ve Yalıtkan İtici Kollar

İzolatörler ve yalıtkan itici kollar, ayırıcıların açma ve kapama kumandaları sırasında üzerlerine etki eden kuvvetlere,kısa devre akımlarına,deprem ve diğer titreşimlere ve atmosfer koşullarına dayanacak şekilde seçilecektir.

Bina dışı tiplerde izolatörler ve yalıtkan itici kollar seramikten, bina içi tiplerde seramik veya epoksi reçineden yapılmış olacaktır. Seramik izolatörler IEC 273 ve 168'e, epoksi reçine izolatörler IEC 660'a uygun olacaktır.

İzolatör yüzeyleri pürüzsüz ve kusursuz olacak, dışa açık bütün yüzü dış etkenlere dayanıklı şekilde imal edilmiş olacaktır.

İzolatörlere ait bütün metal bölümler sıcak daldırma galvanizli çelik malzeme veya korozyona dayanıklı metallerden yapılacaktır.

İzolatörlerin, flanş, civata, civata yuvaları  ve diğer metal kısımları, sıcaklık değişimleri ve mekanik zorlamalarda izolatörden ayrılmayacak şekilde tespit edilecek, tespit için kullanılacak malzeme yüksek kalitede ve metal kısımlarla kimyasal reaksiyona girmeyecek, genleşmelerde kırılmayacak özellikte olacaktır.

Yalıtkan itici kolların faz bıçaklarına ve tahrik miline bağlantıları, hareketin düzenli ve tam olarak iletilmesini sağlayacak şekilde yapılacak, çubuklar veya başlıklarının açma-kapama hareketlerinden zamanla aşınması önlenmiş olacaktır.

2.3.3. Bıçaklar ve Kontaklar

Ayırıcılarda, ana bıçaklar ve toprak bıçakları sert elektrolitik bakırdan imal edilmiş olacaktır.

Toprak bıçaklı  ayırıcıların toprak bıçaklarının anma kısa süreli dayanım akımı, ayırıcının ana bıçakları için Malzeme Listesinde belirtilen değerle aynı olacaktır.

Ana bıçaklar en az 60 derece, toprak bıçakları 90 derece açılacaktır.

Bıçaklar gerekli iletkenliğe sahip olacak ve kısa devre anında yeterli bir kontak basıncı  sağlayacak ve bu özelliğini zamanla kaybetmeyecek yapıda olacaktır.

Bıçak ve kontakların temas yüzeyleri pürüzsüz olacak, kısa devre akımlarından veya açma-kapamalardan bozulmayacak şekilde 15 - 20æ kalınlığında galvanik gümüşle kaplanacaktır. Bunun dışında kalan yüzeyleri en az 5 æ kalınlığında gümüşle kaplanacak veya ısıya dayanıklı  1 kat astar 2 kat boya ile boyanacaktır.

Bıçaklar ve kontaklar üzerindeki civata, somun, yay ve pullar paslanmaz elikten imal edilecek veya sıcak daldırma galvaniz ya da kadmiyum kaplama gibi yöntemlerle korozyona karşı korunmuş olacaktır.

Sabit kontaklar ayırıcının üst izolatörüne, ana bıçaklar ayırıcının alt izolatörüne tutturulacaktır.

Topraklamalı ayırıcılarda, toprak bıçakları;

.  direk tipi ayırıcılarda, aksi belirtilmedikçe, alttan topraklamalı,

. dahili  tip  ayırıcılarda ise, gerektiğinde yeri değiştirilerek üstten ve alttan topraklamalı kullanıma uygun olacak, aksi belirtilmedikçe, sigortasız ayırıcılar üstten topraklamalı, sigortalı  ayırıcılar alttan topraklamalı olarak teslim edilecektir.

Topraklama bıçaklarının döner mili ile şasi arasındaki toprak irtibatı; en az 50 mm² kesitli, örgülü, bükülgen bakır iletkenlerle yapılacak ve bu bakır iletken gümüş veya kalay ile kaplanacaktır.

Teklif sahibi kontakların yapısı ve çalışma şekli ile ilgili ayrıntılı bilgiyi teklifinde verecektir.

2.3.4. Tahrik Mili ve Bağlantıları

Ayırıcı bıçaklarının  tahrik mili en az 25 mm çapında, yuvarlak veya  6 ya da 8 köşeli, içi dolu, sıcak daldırma galvanizli veya paslanmaz çelik çubuktan veya bunlara eşdeğer burulma ve eğilme mukavemetli paslanmaz çelik borudan olacaktır.

Tahrik mili, zamanla deformasyona uğrayarak kontakların iyi kapanmamasına, bıçakların açılıp kapanmasında fazlar arasında zaman farklarına yol açmayacaktır.

Mil uzunlukları Şartname ekindeki resimlerde belirtilen ölçülerde olacak ve en az iki noktadan şasiye yataklanacaktır. Montaj durumuna göre ayırıcıya her iki taraftan kumanda edilebilmesi olanağı sağlanacaktır. Bunun için;

Dahili tip ayırıcılarda mil, istendiğinde kendi ekseni doğrultusunda her iki tarafa da kaydırılabilecek ancak, tahrik milinin  şasi üzerine  tespit yataklaması, çalıştırma sırasında milin kendi ekseni doğrultusunda kayması önlenecek şekilde olacaktır. Ayırıcının tahrik milinin ayarlanabilir olması tercih edilmekle birlikte, milin sabit olması halinde, mil uzunluğu her iki yanda orta bıçak ekseninden itibaren büyük olan uzunlukta olacaktır.

Direk tipi ayırıcılarda ise tahrik mili sabit olacak ve milin her iki ucunda  eşit uzunlukta bağlantı bölümü bulunacaktır.

Kumanda kolu ile verilen kumandanın bıçaklara iletilmesi galvanizli çelik borular vasıtasıyla sağlanacaktır. Mekanik irtibatı sağlayan bu borular;

. Dahili tip ayırıcılarda her kumanda kolu için, 3 m uzunlukta en az ¾ inç'lik bir adet boru,

. Direk tipi ayırıcılar için 4 m  uzunlukta en az 1 inç'lik 2 adet boru ve boru bağlantı parçası

olup İmalatçı tarafından verilecektir.

Boruların mesnet ve kılavuzları, başlık parçaları ve diğer gerekli parçalar imalatçı  tarafından verilecektir. Dahili tiplerde şasi düzlemine dik bir düzleme monte edilmeye uygun en az kumanda kolu sayısı  kadar mesnetleme kılavuzu; direk tipi ayırıcılarda şasi düzlemine paralel veya dik bir düşey düzleme monte edilecek en az 3 adet ara kılavuz ve 1 adet mesnet kılavuzu

verilecektir. Mekanizmada dönme hareketi yapan parçaların irtibatında, pim veya kama kullanılacak, hareketin bütün mekanizma boyunca iletimi, bağlantılarda gevşeme ve boşluklar olmadan sağlanacaktır.

2.3.5. Çalışma Mekanizması

Ayırıcıların, ana bıçaklar ve topraklama bıçaklarının her üç kutbu, uzaktan bir kumanda kolu ile birlikte hareket ettirilecektir.

Dahili tip toprak bıçaklı ayırıcılarda, ana bıçaklar ve toprak bıçakları için iki ayrı kumanda kolu ve çalışma mekanizması bulunacaktır.

Direk tipi toprak bıçaklı ayırıcılar için tek bir kumanda kolu bulunacak, ana bıçaklar ve toprak bıçakları tam kilitli  olarak ortak kumanda kolu ile hareket ettirilecektir.

Kumanda kolu, ayırıcının açma ve kapatılması için düşey düzlemde bir dönüş hareketi yapacak ve kumanda kolu aşağı konumda iken bıçaklar açık durumda, yukarı konumda iken bıçaklar kapalı durumda olacaktır. Kumanda kolu, açık ve kapalı  konumlarında bir mil veya sürgü ile kilitlenebilecektir. Direk tipi ayırıcılarda her iki durumda da gerektiğinde asma kilit takılarak kilitlenmesi sağlanacaktır.

Dahili  tiplerde çalışma mekanizması, ekteki resimde gösterilen ve ayırıcı asisine paralel düzlemde bulunan 140x40x3 mm "U" profil dikmesinin iç yüzeyine monte edilmek üzere genişliği 134 mm'yi aşmayacak şekilde, diğer boyutları  ise aynı profile birden fazla kol ve mekanizmanın üst üste monte edilmesi durumunda, kol ve mekanizmaların birbirlerinin açma ve kapama işlemlerine engel olmaması  ve kilit çözme butonlarını  kapatmaması  için, resimdeki aralık ölçüleri esas alınarak tespit edilecektir.

2.3.6. Pozisyon Güvenliği ve Pozisyon Göstergesi

Ayırıcılardaki bütün bıçaklar açık ve kapalı pozisyonlarda otomatik olarak kilitlenmiş olacaktır. Kilitleme, rüzgar etkisi, bıçakların kendi ağırlıkları, elektromekanik kuvvetler, kumanda mekanizmasına ve kumanda çubuklarına yapılabilecek rastgele dokunma gibi dış etkilerle bıçakların durumlarının değişmeleri önlenecek şekilde olacaktır.

Ayırıcıların kumanda kolu blokunda ön tarafında metal bir pozisyon göstergesi bulunacaktır. Bu göstergede, bıçakların açık pozisyonu için kumanda kolunun aşağı durumunda "AÇIK", kapalı pozisyonu için kumanda kolunun yukarı durumunda "KAPALI" ibaresi kullanılacaktır.

2.3.7. Kumanda Kilitlemeleri

i)  Mekanik Kilitleme

Toprak bıçaklı  ayırıcılarda, ana bıçaklar ile toprak bıçaklarının kumandaları arasında mekanik bir kilitleme bulunacaktır. Bu kilitleme; ana bıçaklar açılmadan toprak bıçakları kapatılmayacak ve toprak bıçakları tamamen açılmadan ana bıçaklar kapatılmayacak şekilde olacaktır.

ii) Elektromekanik Kilitleme

Dahili tip sigortasız ayırıcılarda bütün bıçaklar için, kumanda kolunu açık ve kapalı  konumlarda kilitleyecek bir elektromekanik kilit  bulunacaktır. Bu kilit ya doğrudan doğruya kumanda kolunun bulunduğu kumanda blokunun üzerine, yada bu kumanda blokunun alt veya üst tarafında kumanda bloku ile aynı düzlem üzerine tespit edilebilir tarzda olacaktır. Kilit, kumanda bloku üzerine yan tarafa tespit ediliyorsa bu tespit, montajdaki ihtiyaca göre sağ ve sol tarafa yapılabilecek ve yatay yönde 10 cm'den fazla yer işgal etmeyecektir.

Elektromekanik kilitleme mekanizması, yardımcı kontaklar, kilitleme bobini vs. bir kutu (kumanda kutusu) içerisine monte edilecektir. Kumanda kutusundan dışarıya yapılacak kablo bağlantısı, kumanda kutusu içine konacak terminal blokundan yapılacak ve kutu içindeki bütün cihazlar bu terminalle irtibatlandırılmış olacaktır.

Kilitleme bobinlerinin çalıştırma gerilimi Malzeme Listesinde belirtildiği gibi olacaktır.  Kilitleme bobini enerjilenmeden ayırıcıya açma kapama kumandası verilemeyecektir.

2.3.8. Sigorta Grubu

Sigorta buşonlarının montajı için kullanılmak üzere, şartname ekinde verilen buşon ölçüleri veya sözleşmenin imzalanmasından sonra verilecek örnek buşonların montajına uygun olarak, bir şasi üzerine monte edilmiş, 3 fazlı, her faz için iki adet mesnet izolatörü ile mesnet izolatörü üzerine tutturulmuş sigorta tutucuları ve bağlantı terminallerinden oluşacaktır.

Sigorta tutucuları  en az 3x30 mm kesitinde elektrolitik bakır lamadan yapılacak ve kontak bölümü 0.015-0.020 mm kalınlıkta galvanik gümüşle kaplanacaktır. Sigorta tutucuları anma akımı ve anma kısa süreli akımına uygun olarak boyutlandırılacak ve sigorta başlarına yeterli kontak basıncı  sağlamak zere yay takviyeli olacaktır. Sigorta tutucularının yapımı için kullanılan diğer elemanlar paslanmaz çelik malzemeden yapılacak veya kadmiyum veya kromla kaplanacaktır.

2.3.9.  Sigortalı Ayırıcılar

Normal ayırıcı ve toprak bıçaklı ayırıcılarla yukarda belirtilen sigorta grubu ortak bir şasi üzerinde birleştirilerek imal edilecektir.

Sigortalar, ayırıcının alt tarafına monte edilecek ve ayırıcıların ana bıçakları  ile üst taraftaki sigorta tutucuları ortak bir mesnet izolatörüne tespit edilecektir.

Sigortalı  toprak bıçaklı ayırıcılarda toprak bıçakları, alttan topraklamalı istenen tiplerde, sigortanın alt tarafında kalan mesnet izolatörüne tespit edilecektir.

Direk tipi ayırıcılar alttan topraklamalı, dahili tip  ayırıcılar ise üstten ve alttan topraklamaya uygun yapıda olacak, ancak alttan topraklamalı monte edilecektir.

Sigortalı ayırıcıların tasarım ve yapımında, diğer  yapısal özellikler  için, şartnamenin diğer bölümlerinde belirtilen koşullar aynen geçerli olacaktır.

2.3.10. Terminaller

Terminaller sert elektrolitik bakırdan imal edilecek, en az 5 μ kalınlıkta galvanik gümüşle kaplanacaktır.

Terminaller yassı  tipte ve nominal akım değerlerine göre ekli resimde belitilen ölçülerde olacak, terminal kalınlığı, toprak bıçakları ile 630 A'e kadar olan ayırıcılarda en az 5 mm, 630 A'den büyük ayırıcılarda ise en az 10 mm olmak kaydıyla İmalatçı tarafından tespit edilecektir. Direk tipi ayırıcıların terminalleri, hava hattı iletkenini sıkarak tespite uygun sıkmalı tipte olacak, terminal üzerindeki sıkma parçası ve vidaları İmalatçı tarafından verilecektir. Terminaller aksi belirtilmedikçe şasi ile aynı düzlemde olacaktır.

2.3.11. Yardımcı Kontaklar

Dahili tip  sigortasız ayırıcılarda aşağıda belirtilen şekilde ve sayıda açık (A) ve kapalı (K) yardımcı kontak bulunacaktır.

Ana bıçaklar          Toprak bıçakları

için                       için..............

. Normal ayırıcılar                    			4 A + 4 K     	           -

. Toprak bıçaklı ayırıcılar            			4 A + 4 K           2 A + 2 K

. Topraklama ayırıcıları                   			       -                   2 A + 2 K

Yardımcı kontaklar 100 V'ta 10 A'lik doğru akımı açıp kapayabilecek ve sürekli olarak 10 A'lik doğru akımı taşıyabilecektir. Sürekli olarak 10 A'lik doğru akım geçerken kontakların sıcaklığının ortam sıcaklığına göre artışı  IEC'de belirtilen sınırları aşmayacaktır.

Yardımcı kontaklar kumanda  mekanizmasının üzerine monte edilecektir. Tahrik mili üzerine veya ayırıcı şasisinin üzerine monte edilmiş yardımcı  kontaklar kabul edilmeyecektir.

Yardımcı kontaklar yalnızca bıçakların konumlarını değiştirmesine bağlı olarak ani konum değiştirmelidir. Ayırıcı  bıçakları hareketinin en az % 80'ini tamamlamadıkça, yardımcı  kontaklar konumunu değiştirmeyecektir. Bu özellik topraklama bıçakları için de geçerlidir.

Yardımcı  kontakların temas yüzeyleri gümüşle kaplanacaktır. Ayrıca yardımcı kontaklara ait yaylar ve diğer malzemeler iyi cinsten olacak, aşınmaya ve gevşemeye müsait olmayacaktır.

2.3.12. Ölçüler

Ayırıcıların ölçüleri, ekli resimlerdeki gibi olacaktır. Bu ölçüler, ancak zorunlu hallerde, İmalatçının teklifi ve Alıcının onayı ile değiştirilebilecektir.

2.3.13. Etiket

Her ayırıcının  şasisi üzerinde montaj durumuna göre kolaylıkla görülebilecek, paslanmaz çelik veya paslanmayan başka metalden yapılmış bir etiket bulunacaktır. Etiket, şasiye çelik vidalarla tespit edilmiş, yazıları okunaklı ve zamanla bozulmaz şekilde olacaktır.

Tüm yazılar Türkçe olacak ve Alıcının onayına sunulacaktır.

Etiket üzerine aşağıdaki bilgiler yazılacaktır:

- Alıcının adı ve adresi

- Alıcının malzeme kod numarası

- Alıcı sipariş numarası

- İmalatçının adı

- Tip işareti ve seri numarası

- İmalat tarihi

- Anma gerilimi (kV)

- Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi (kV, tepe)

- Anma normal akımı (A)

- Anma kısa süreli dayanım akımı (kA, etken)

- Anma kısa devre süresi (s)

- Yardımcı devre gerilimi (V)

- Anma mekanik terminal yükü (N)

2.3.14. Korozyona Karşı Önlemler

2.3.14.1. Genel

Ayırıcıların metal bölümleri korozyona dayanıklı  malzemeden yapılacak ve yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir.

Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır.

- Akım taşıyan parçalar demir içermeyen metalden olacaktır.

- Bütün yüzeyler olabildiğince su tutmaz şekilde düzenlenecek ve bütün mahfazaların böcek

girmesine karşı korunmuş drenaj delikleri bulunacaktır.

- İmalat ve montajda kullanılacak malzemeler galvanik korozyona yol açmayacak şekilde

seçilecek ve düzenlenecektir.

- Akım taşıyan ya da yapı  elemanı  olarak kullanılan aluminyum alaşımdan   parçalar

korozyona dayanıklı olacaktır.

- Demirden parçalar sıcak daldırma usulüyle galvanizlenecek ya da boyanacaktır.

- Galvanizlenecek yada boyanacak yüzeyler, düzgün, hasarsız, temiz ve kaplamanın ömrünü

azaltan yabancı maddelerden arınmış olacaktır.

2.3.14.2. Boyama

Ayırıcıların boyanması  gereken kısımları elektrostatik kaplama yöntemiyle boyanacaktır.

Boyanacak yüzeyler standartlarda öngörülen kumlama, kimyasal temizleme, fosfatlama vb. yöntemlerle iyice temizlenecektir.

Elektrostatik kaplamada reçine bazlı  toz boyalar kullanılacak, kaplama

kalınlığı 65  15 μ  olacaktır.

Boyanın niteliği, boya kaplamasının kalınlığı ve kaynaşmasının kontrolu ile belirlenecektir.

Boya kalınlıkları  rastgele seçilmiş beş noktada boya kontrol aygıtı  ile ölçülecektir. Ortalama kalınlık yukarıda belirtilen değerde olacaktır.

Boyanın metal yüzeyle kaynaşması, rastgele seçilen beş noktada TS 4313/ASTM D 3359'a uygun olarak bant yapıştırma yöntemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu, bu standartta yer alan Sınıf-4'ten daha kötü olmamalıdır.

2.3.14.3. Galvanizleme

Galvanizleme işlemi ve galvanizlenmiş yüzeyler üzerindeki deneyler sıcak daldırma galvaniz konusundaki ISO 1459, 1460, 1461 ve TS 914'e uygun olarak yapılacaktır. Aksi  belirtilmedikçe, galvaniz kaplama kalınlıkları  TS 914 çizelge-I'e uygun olacaktır.

Civatave vidalı çubukların dişleri de dahil olmak üzere tüm metal parçaların sıcak daldırma  ile  galvanizlenmesi;  işleme,eğme,  kesme, delme, puntolama, işaretleme ve kaynak işlemleri tamamlandıktan ve yüzeyler üzerindeki pas ve yağlar kumlama, kimyasal temizleme vb yöntemlerle iyice temizlendikten sonra yapılmalıdır. Somunlar galvanizlendikten sonra boyutların 0,5 mm fazlasıyla diş açılacak, suya dayanıklı ve paslanmayı önleyici yağla yağlanacaktır.

Sıcak daldırma galvaniz yapılamayan küçük parçalar, paslanmaz çelikten olması öngörülenler dışında, kadmiyumla veya en az 20 mikron kalınlığında elekrogalvanizle kaplanacak, kadmiyumla kaplanan parçalar ayrıca pasifleştirme işleminden geçirilecektir.

3. DENEYLER

Aşağıdaki tip, rutin ve kabul deneyleri IEC 129/TS 565 ve IEC 694 standartlarına göre yapılacaktır.

3.1. Tip Deneyleri

Aşağıdaki tip deneyleri, her tipte  komple  olarak monte edilmiş ayırıcılar arasından gelişi güzel seçilecek bir numune üzerinde yapılacaktır.

- Ayırıcı üzerinde, şebeke frekanslı gerilim ve darbe gerilimi dayanım deneyleri

- Yardımcı donanım üzerinde, şebeke frekanslı gerilim dayanım deneyleri

- Ayırıcı ana devresinin sıcaklık artışı deneyi

- Ayırıcının, kısa süreli anma akımına ve kısa devre tepe akımı  değerine dayanma deneyleri

- Çalışma ve mekanik dayanım deneyleri

- Bina dışı (harici) tiplerde,10 mm'yi geçmeyen buz tabakası oluşması şartlarında çalıştırma

deneyleri

- Kumanda kutusunun koruma derecesinin doğrulanması deneyleri.

3.2. Rutin Deneyler

Bu şartname kapsamındaki bütün ayırıcılara İmalatçı  tarafından uygulanacak rutin deneyler aşağıda belirtilmiştir.

- Elle ve gözle yapılacak muayeneler

- Ana devrenin, kuruda, şebeke frekanslı gerilim deneyleri

- Kumanda ve yardımcı devrelerinin gerilim deneyleri

- Ana devrenin direncinin ölçülmesi

- Mekanik çalışma deneyleri

3.3. Kabul Deneyleri ve Kuralları

3.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

Sözleşme belgelerinde aksi belirtilmedikçe, kabul deneyleri aşağıdakileri kapsar;

- Madde 3.1.'deki tip deneyleri

Tip deneylerinin tamamının ya da bir kısmının tekrar edilmesi kabul deneyi olarak istenebilir.

Sözleşmede aksi belirtilmemişse, kısa devre deneylerinin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır;

. sigortalı  ayırıcıların sigortaları ayrı olarak denendiğinden, aynı tipte normal ve/veya

topraklamalı  ayırıcıların deneyden geçirilmiş olması kaydıyla, sigortalı ayırıcılara bu

deneyler ayrıca uygulanmayacaktır,

.  aynı  anma gerilim, akım ve kısa süreli dayanım akımlı  ayırıcılardan, yalnızca topraklamalı

(sigortasız) ayırıcılara bu deneyler uygulanacaktır,

. aynı gerilim ve kısa süreli dayanım akımlı ayırıcılardan, anma akım değeri en küçük

olanına deneyler uygulanacaktır.

- Madde 3.2.'de belirtilen rutin deneyler

Bu deneyler, -mekanik çalışma deneyleri hariç- bütün numuneler üzerinde yapılacaktır.

Mekanik çalışma deneyleri ise; her bir ayrı tipteki kumanda mekanizması için uygulanmak üzere, kumanda mekanizmasıyla birlikte monte edilmiş en az iki ayırıcı  üzerinde yapılacak ve diğer bütün kumanda mekanizmaları  ayırıcıya bağlanmadan mekanik çalışma deneylerinden geçirilecektir. Deneyler sırasında yardımcı  kontaklar ve bütün kilitleme  kusurları da kontrol ve muayene edilecektir.

Ayırıcı numuneleri, Alıcı temsilcileri tarafından rastgele seçilecek ve aksi  belirtilmedikçe numune sayıları aşağıdaki çizelgeye uygun olacaktır.

Parti büyüklüğü                          Numune sayısı

2 -   25                                       2

26 -  150                                    3

151 - 1200                                 5

1201 - 3200                               8

3.3.2. Kabul Kriterleri

a) Bütün tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır.

Bir tip deneyinin olumsuz sonuçlanması halinde,Alıcı, ayırıcıların çalışma  güvenilirliğinin kaybolacağı  kanısına varırsa siparişteki aynı  tipteki  bütün ayırıcıları reddedebilecektir. Alıcı, karar tamamen kendisine ait olmak üzere, İmalatçının, makul bir süre içinde ayırıcıların tasarımında değişiklik yapma ve masrafları kendisine ait olmak üzere, Alıcı tarafından  istenen bütün tip deneylerini tekrar etme isteğini kabul edebilir.

b) Rutin deneylerde -varsa- izin verilebilir toleranslar içinde olumlu sonuç alınmış olacaktır. Rutin deneylerin herhangi birinde olumsuz sonuç alınırsa, bu deneyler partiyi oluşturan tüm ayırıcılar  üzerinde tekrarlanacaktır. Buna göre, bozuk çıkan birimler,giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yenisi ile değiştirilecek ya da onarılacaktır.

3.3.3. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

i) Teklifle birlikte tip deney raporlarının verilmemesi veya verilen raporların yeterli bulunmaması halinde, Sözleşmede belirtildiği şekilde Madde 3.1.'deki tip deneylerinin tamamı  veya bir kısmı  giderleri Satıcıya ait olmak üzere İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda yaptırılacaktır.

Sözleşmede tip deneylerinin bazılarının yurtdışında yapılması öngörülmüşse, bunlara ilişkin başarılı  deney raporları  Alıcıya sunulmadan, diğer kabul deneylerine başlanmayacaktır.

Kabul deneylerinin yaptırılmasından dolayı  teslimatta olabilecek gecikmeler için Satıcı süre uzatım talebinde bulunamayacaktır.

Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Satıcıya hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

ii) Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya ilk parti teslimatın kabul deneyleri sırasında yapılan tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir.

Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneyleri için deneylerin/standardın gerektirdiği sayıdaki numune, Alıcı  temsilcileri tarafından seçilecektir. Yurtdışında yapılacak tip deneyleri için numune(ler) mühürlenecek ve İmalatçı  tarafından deneyin yapılacağı       laboratuara gönderilecektir.

Bu deneylerin, sonucu olumlu çıkması durumunda, tüm masrafları  Alıcı tarafından, Sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları  üzerinden TL olarak ödenir. Deney fiyatları döviz olarak verilmişse, T.C. Merkez Bankasının deneyin yapıldığı tarihteki döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir.

Deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde, tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir.

3.3.4. Kabul Prosedürü

i)  Alıcı, malzemeleri imalat veya nakil sırasında, İmalatçı  veya taşeronlarının tesislerinde ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden geçirebilir. Satıcı, Alıcı temsilcilerinin bu incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.

ii) Satıcı, Sözleşmenin imzalanmasından sonra Alıcıya deney programını gönderecektir. Satıcı  deneylerin asıl başlama tarihini, yurtdışında yapılacak deneyler için en az 20 (yirmi) gün, yurtiçinde yapılacak deneyler için 7(yedi) gün öncesinden Alıcıya bildirecektir.

iii)Rutin deneylerin tamamının İmalatçı tesislerinde yapılması  esastır. Kabul deneyleri sırasında, Sözleşmede İmalatçı tesislerinde yapılması öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (onbeş) gün içinde yapılması temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabul edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi -deney sonuçlarının 7(yedi) gün içinde Alıcıya iletilmesi koşuluyla- teslim tarihi olarak alınır. Ancak Alıcı, gecikme ile ilgili olarak Sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.

iv) Deneyler Alıcı temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney raporlarında, numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini sağlayacak bilgiler yer alacak ve raporlar malzemenin bu Şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek karşılıklı  olarak imzalanacaktır. Deney sonucu olumlu ise, Alıcı temsilcisi ilgili malzeme partisi için Sevk Emrini yazacaktır.

Alıcı, Satıcıya zamanında haber vererek deneylerde bulunmayacağını bildirebilir. Bu durumda, Satıcı  deneyleri yapacak ve sonuçlarını Alıcıya bildirecektir. Satıcı tarafından hazırlanan ve imzalanan Deney  Raporları, incelenmesi ve onaylanması  için 5 takım olarak Alıcıya gönderilecektir. Deney raporlarının onaylanması  durumunda, Alıcı tarafından sevkiyat için Sevk Emri verilecek, onaylı 1 takım Deney Raporu Satıcıya geri gönderilecektir.

Yurtdışında yapılan deneyde Alıcı  temsilcileri hazır bulunmamışsa, deneyin tamamlanmasından sonra numune, laboratuar tarafından yeniden mühürlenerek geri gönderilecektir. Söz konusu numune, İmalatçı tesislerinde Alıcı temsilcileri tarafından incelenecektir.

v) Malzemelerin yüklenmeden önce Alıcı  ya da temsilcileri tarafından incelenmiş, deneyden geçirilmiş ve kabul edilmiş olmaları, Alıcının malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez.

vi) Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Satıcının Sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

4. DİĞER KOŞULLAR

4.1. Ambalaj

Ayırıcılar ambalajlı olarak teslim edilecektir.

İzolatörler, kontak sistemi, bıçak tahrik çubukları neme ve yağmura karşı iyi ekilde korunacaktır. 17,5 kV ve daha yukarı  gerilimdeki ayırıcılar her ayırıcı  için ayrı ambalaj, 17,5 kV'nın altındaki gerilimdeki ayırıcılar ise iki ayırıcı için bir ambalaj yapılacaktır. Ambalaj, izolatörlerin dış mekanik etkilerle zarar görmesini önleyecek şekilde ve sağlamlıkta olacaktır.

Ayırıcıya ait kumanda kolu bloku, kilitleme tertibatları, yardımcı  kontak kısımları  ve kumanda mekanizması parçaları ayrıca sandıklanacaktır. Her bir sandık en çok iki üniteye ait yardımcı malzemeyi içerecektir. Bütün yardımcı malzemeler neme ve suya karşı korunmuş olacaktır.

Kafes ve sandıklar çemberlenerek ambalaj sağlamlaştırılacaktır.

Her bir ambalaj biriminin içine kullanım, montaj ve bakım bilgilerini içeren bir kitapçık konacaktır.

Ambalajın üzerinde çevre koşullarından etkilenmeyecek biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır:

- İmalatçının ad ve/veya ticari markası

- Alıcının adı ve adresi

- Alıcının sipariş numarası

- ayırıcının tipi

- anma gerilimi

- anma akımı

- anma kısa süreli dayanım akımı

- yardımcı devre gerilimi

- ağırlık

- taşımacılıkla ilgili bilgiler

4.2. Yedek Parçalar

Teklif sahipleri, makul bir çalışma süresi için tavsiye edilen yedek parçalar ve miktarlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.3. Özel Aletler

İmalatçı, ayırıcıların montaj, ayar ve bakımı için gerekli olabilecek her türlü özel alet ve takımları temin edecektir.

4.4. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

Aşağıdaki belgeler teklifle birlikte verilecektir:

- Garantili Özellikler Listesi

Teklif Sahipleri ilişikteki Garantili Özellikler Listesini her bir pozdaki ayırıcı  için ayrı ayrı doldurarak imzalayacaklar ve birer kopyasını tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listelerde verilen bilgiler bağlayıcı olacaktır.

- Tarafsız bir laboratuarda yaptırılmış tip deney raporları  veya sertifikaları

Deney raporları, deneyin yapıldığı laboratuarın adı, deneyi yapan ve gözlemci olarak bulunan kişilerin isim, ünvan ve imzaları ile deney tarihini kapsayacaktır.

Önceki siparişlerde, Alıcının gözetiminde yapılmış olan deney raporları da kabul edilecektir.

Deney raporları teklif edilen tipe/gruba  ait olmalıdır. Bu nedenle, Alıcı gerekirse deney raporlarının teklif edilen tipe/gruba ait olduğunun kanıtlanmasını, teklif sahibinden isteyebilir.

Bir lisans altında imalat yapılıyorsa tip deney raporu, yurtiçi imalata ait olacaktır.

- Ayırıcılar ve mesnet izolatörleri için Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TS/ISO 9000

Kalite Sistem Belgesi

- Ayrıntılı kataloglar

- Ayırıcıların genel boyut ve ağırlıklarını gösteren ön hazırlık resimleri

- Ayırıcı  kontaklarının yapım ve özelliklerini ve bunların çalışmalarını açıklayan bilgiler

- Kumanda mekanizmasıyla ilgili resim ve açıklamalar

- Taşıma için ambalaj boyutları ve ağırlıklar

Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması ya da eksik bilgi verilmesi Alıcıya teklifi reddetme hakkı verebilir.

Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, tip deney raporu verilmeyen ya da yetersiz bulunan malzemeler için; yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneylerinin, giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yurtiçinde yapılabilen deneyler için ilk parti teslimattan seçilecek numune(ler) üzerinde, yurtdışında yapılabilen deneyler için ise ilk parti teslimattan önce yaptırılması kaydıyla, teklifi değerlendirmeye alabilir.

4.5. Onay İçin Verilecek Belgeler

Yüklenici, siparişin verilmesinden sonra aşağıda belirtilen resimleri Alıcıya onay için gönderecektir.

- Ayırıcıların ve kumanda mekanizmalarının nihai boyut resimleri,

- Her bir ana kısmın ve yardımcı malzemenin yerini ve görevini belirten resimler,

- Ayırıcı bıçaklarının açık ve kapalı pozisyonlarını gösteren resimler,

- Yardımcı kontakların ve kilitleme bobini uçlarının terminal numaralarını  ve pozisyonlarını

gösteren resimler,

- Ayırıcı  terminallerinin fiziki ölçülerini ve delinme detaylarını  gösteren resimler,

- Kumanda mekanizmasına ait, kumanda kolu bloku, mesnet ve yatakları, kumanda çubukları

ve kumanda çubukları irtibatı için özel ek ve başlık (varsa) malzemeleri için detaylı montaj

resimleri,

- Etiket resimleri

Ayırıcıların ilk parti teslim tarihinden önce, montaj tamir ve bakıma ilişkin talimatlar Alıcının onayına sunulacaktır.

4.6. Fiyatlar

Teklif fiyatları;

- ayırıcılar

- rutin deneyler (kabul amacıyla tekrarlanacak olanlar dahil)

- özel aletler

- ambalaj

fiyatlarını içerecektir.

Teklif Sahipleri;

- yurtiçinde yapılan tip deneylerinin her birinin fiyatlarını,

- yurtdışında yapılacak tip deneylerinin her birinin laboratuar deney ücreti, taşıma, sigorta

v.b. tüm giderleri içeren fiyatlarını,

- Madde 4.2'ye göre önerecekleri yedek parçaların birim ve toplam fiyatlarını, ayrı olarak

vereceklerdir.

4.7. Garanti

Satıcı, teslim edilen her ayırıcıyı, teslim tarihinden başlayarak 24 (yirmidört) ay süre ile malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.

Ayırıcıların, garanti süresi içinde kusurlu bulunması veya tasarım, malzeme ve imalat hataları  nedeniyle hasarlanması halinde, bulunduğu yerde tamirinin mümkün olmaması durumunda, bunların demontajı, yerinden İmalatçı tesislerine taşınması, tamiri, tamir sonrası  Alıcı'nın bildireceği yere taşınması  ve gerektiğinde montajı  Satıcı  tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin yapılacaktır.

Satıcı, kusurlu malzemeyi İmalatçı  tesislerine yazılı  bildirim tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde, tamir edilen malzemeyi ise Alıcı'nın göstereceği yere deneylerin bitimini izleyen 15 (onbeş) gün içinde taşıyacaktır. Satıcı taşıma işlerini zamanında yapmazsa, ya da yazılı bildirim yapıldığı halde malzeme kusurlarını gidermezse, Alıcı, giderleri Satıcıya ait olmak üzere, kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır.

Bu durumda Alıcı, söz konusu giderleri, Satıcının varsa hakedişlerinden ya da kesin teminatından tahsil edecektir.

Bu şekilde onarılan ya da değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşullarına uyacaktır.

EK - I

ORTA GERİLİM AYIRICILARI

MALZEME LİSTESİ

Sipariş No.: .............

POZ NO.

1       2        3        4

1. Tipi                                       					:

- Normal ayırıcı                           					:

- Toprak bıçaklı ayırıcı                   					:

- Topraklama ayırıcısı                     				:

- Sigortalı normal ayırıcı                 				:

- Sigortalı toprak bıçaklı ayırıcı         				:

- Sigorta grubu                            					:

2. Kullanım yeri

- Dahili tip/ Direk tipi                   					:

3. Topraklama şekli                           					:

üstten/alttan

4. Kutup sayısı                               					:

5. Anma Gerilimi                         				(kV) 	:

6. Anma normal akımı                      				(A) 	:

7. Anma kısa süreli dayanım akımı

(1 saniye)                      				(kA-etken) 	:

8. Yükselti                               				(m) 	:

9. Ortam hava kirliliği

- Orta / Ağır								:

10.Yardımcı devre gerilimi             				(V da) :

11.Alıcının malzeme kod numarası              				:

12.Miktar                              (Adet) 					:

EK - II

ORTA GERİLİM AYIRICILARI İÇİN

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

Sipariş No.: ...............

Poz No.    : ................

Alıcının Mlz.Kod.No: ................

İSTENEN       GARANTİ EDİLEN

1. İmalatçı                                  			:

2. İmalatçının tip işareti                   			:

3. Uygulanan standartlar                     		: IEC 129/TS 565

4. Ayırıcının tipi

- Normal ayırıcı                          			:

- Toprak bıçaklı ayırıcı                  			:

- Topraklama ayırıcısı                    		:

- Sigortalı normal ayırıcı                 		:

- Sigortalı toprak bıçaklı ayırıcı         		:

- Sigorta grubu                            			:

5. Kullanım yeri

Dahili tip / Direk tipi                   			:

6. Topraklama şekli

üstten/alttan 					:

7. Kutup sayısı                              			:

8. Anma gerilimi                        		(kV) 	:

9. Açık durumda ayırma uzaklığı               (mm) 	:

10. Yıldırım darbe dayanım gerilimi

- Ayırma uzaklığı üzerinde      	    (kV-tepe) 	:

- Toprağa göre                                    (kV-tepe) 	:

11. Şebeke frekanslı dayanım gerilimi (1 dakika)

- Ayırma uzaklığı üzerinde              (kV-etken) 	:

- Toprağa göre                                  (kV-etken) 	:

12. Anma normal akımı                                    (A) 	:

13. Anma kısa süreli dayanım akımı (1 saniye)

- Ayırıcı                      		(kA-etken) 	:

- Topraklama bıçakları         	(kA-etken) 	:

14. Anma kısa devre akımı tepe değeri

- Ayırıcı                      		(kA-etken) 	:

- Topraklama bıçakları         	(kA-etken) 	:

Sipariş No.: ...............

Poz No.    : ................

Alıcının Mlz.Kod.No: ................

İSTENEN       GARANTİ EDİLEN

15. Kutuplar arası açıklık               		(mm) 	:

16. Kutup eksenleri arası açıklık        	(mm) 	:

17. İzolatör eksenleri arası açıklık        	(mm) 	:

18. Terminal yükü

- Yatay                                 		(kg) 	:

- Düşey                                 		(kg) 	:

19. Yardımcı devre gerilimi               	(V da) 	:

20. Yardımcı kontak sayısı                	(Adet) :

21. İzolatörler

- İmalatçı                                   			:

- Uygulanan standart                         		:

- Tipi                                       			:

- Yıldırım darbe dayanım gerilimi    (kV-tepe)  	:

- Şebeke frekanslı dayanım gerilimi(1 dakika)

. Kuruda                                        (kV-etken) 	:

. Yaşta                                           (kV-etken) 	:

- Tepe kuvveti                          		(kg) 	:

- İzolatör boyutları                                  (mm) 	:

. Yükseklik                                			:

. Üst çap                                  			:

. Alt çap                                  			:

- Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu          (mm) 	:

- Ağırlık                               	      (kg) 	:

22. Ayırıcı dış ölçüleri                     	      (m) 	:

23. Net ağırlık                                         (kg) 	:

25. Ambalajlı ağırlık                       	     (kg) 	: