TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

OG  KABLO BAŞLIK VE EKLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİSAN, 1999

HAZİRAN 2002 (Revize)

İÇİNDEKİLER

1. GENEL

1.1.    	Konu ve Kapsam

1.2.    	Yardımcı Donanımların Tipleri

1.3.    	Standartlar

1.4.    	Çalışma Koşulları

1.5.    	Tarifler

1.5.1	Bağlantı Ucu (Kablo Başlığı)

1.5.1.1. Bina İçi Bağlantı Ucu (Dahili Tip Kablo Başlığı)

1.5.1.2. Bina Dışı Bağlantı Ucu (Harici Tip Kablo Başlığı)

1.5.2.	 Ek (Ek Muf)

1.5.2.1.	 Tip 1 - Ek

1.5.2.2.	 Tip 2 - Ek

1.5.2.3.	 Tip 3 - Ek

1.5.3.	 Ayrılabilen Bağlayıcı (Ayrılabilen Kablo Başlığı)

1.5.3.1.  Ekranlanmış Ayrılabilen Bağlayıcı

1.5.3.2.  Ekranlanmamış Ayrılabilen Bağlayıcı

1.5.3.3.  Fiş Tipi Ayrılabilen Bağlayıcı

1.5.3.4.  Civatalı Tip Ayrılabilen Bağlayıcı

2. ÖZELLİKLER

2.1.         Beyan Gerilimi

2.2.         Akım

2.3.         Yapısal Özellikler

2.3.1.	   Genel

2.3.2. 	   Kablo Bağlantı Ucu (Kablo Başlığı)

2.3.3.       Kablo Ekleri (Ek Muf)

3. İŞARETLEME

4. DENEYLER

4.1.   Ön Kontroller

4.2.   Tip Deneyleri

4.3.    Kabul Deneyleri ve Numune Alma

4.4.    Kabul Kriterleri

4.4.1. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

4.4.2. Kabul Prosedürü

5. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

5.1.   Ambalaj ve Teslim

5.2.   Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

5.3.   Özel Aletler

6. TEKLİF FİYATLARI VE GARANTİ

6.1.    Teklif Fiyatları

6.2.    Garanti

EKLER

EK- 1	TABLO: 1

EK- 2	TABLO: 2

EK- 3	TABLO: 3

EK- 4	TABLO: 4

EK- 5	TABLO: 5

EK- 6	TABLO: 6

EK- 7	Malzeme Listesi

EK- 8	Garantili Özellikler Listesi

GENEL

1.1  Konu ve Kapsam

Bu  Şartname, beyan gerilimi 3,6/6 kV. (Um:7,2 kV.)’dan 19/33 kV (Um: 36 kV) dahile kadar olan ekstrüzyonla yalıtılmış kablolar için üretilen “Yardımcı Donanımlar”ın tiplerini,  performans özelliklerini ve tip deneylerini kapsar.

- 1.2  Yardımcı Donanımların Tipleri

Bu şartname kapsamında yer alan yardımcı donanımlar aşağıda verilmiştir. Bunlar;

- Bina içi ve bina dışı kullanıma uygun olarak tasarımlanan “Bağlantı Uç Düzenleri (Kablo Başlıkları)”,

- Yeraltında veya havada kullanıma uygun tasarımlanan “Düz Ekler (Ek Muf)”,

- EN 50180 veya EN 50181’de belirtildiği gibi geçiş izolatör profilleri ile  ara yüz oluşturma yeteneğine sahip olan , ekranlanmış veya ekranlanmamış fiş tipi veya civatalı tip “Ayrılabilen Bağlayıcılar” dır.

Satın alınacak OG Bağlantı Uç Düzenleri, Düz Ekler ve Ayrılabilir Bağlayıcıların tipleri ve teknik özellikleri bu şartname ekinde verilen Malzeme Listelerinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir.

1.3.   Standartlar

Bu şartname kapsamındaki yardımcı donanımların tasarım, yapım ve deneyleri aşağıda verilen standartlara uygun olarak yapılacaktır.

| EN, ISO, IEC | ADI (İngilizce) | TS NO | ADI (Türkçe) |
| --- | --- | --- | --- |
| HD. 628.S1 | Test methods for accessories for power cables with rated voltage from 3,6/6 kV (Um:7,2 Kv) up to and including 20,8/36 Kv (Um:42 Kv) | TS HD. 628.S1 | Beyan gerilim 3,6/6 kV (Um:7,2 Kv) dan 20,8/36 Kv (Um:42 Kv)’a kadar olan kablo yardımcı donanımları için deney metodları |
| HD. 629.1.S1 | Test requirements on accessories for use on power cables with rated voltage from 3,6/6 kV (Um:7,2 Kv) up to 20,8/36 Kv (Um:42 Kv Part 1:Cables with extruded ınsulation | TS HD. 629.1.S1 | Beyan gerilim 3,6/6 kV (Um:7,2 Kv) dan 20,8/36 Kv (Um:42 Kv)’a kadar olan güç kablolarında kullanılan yardımcı donanımlar için deney özellikleri Bölüm 1: Ekstrüzyonla yalıtılmış kablolar |
| HD 631 | Materials characterisation |  |  |

| EN, ISO, IEC | ADI (İngilizce) | TS NO | ADI (Türkçe) |
| --- | --- | --- | --- |
| HD 620 | Distrubution cables with extruded insulation for rated voltage from 3,6/6 kV (Um:7,2 Kv) up to and including 20,8/36 Kv (Um:42 Kv) |  |  |
| DIN VDE 0291 Part 1 | Regulations for sealing compounds for cable compenents. |  |  |
| DIN 47291-2 VDE 0291 Part 2 | Casting compounds for use in cable fittings, cast resin compounds and moulding materials |  |  |
| EN 50180 | Bushings above 1 Kv up to 36 Kv and from 250 A to 3150 A for liquid filled transformers |  |  |
| EN 50181 | Plug in type bushings above 1 Kv up to 36 Kv and from 250 A to 1250 A for equipment other than liquid filled transformers |  |  |

1.4   Çalışma Koşulları

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, sipariş konusu kablo başlık ve ekleri aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya uygun olacaktır.

| Kullanım yeri | Bina İçi (Dahili) | Bina Dışı (Harici) |
| --- | --- | --- |
| Yükselti (Rakım) (En çok) | ## Aksi belirtilmedikçe 1000 m | Aksi Belirtilmedikçe 1000 m |
| Ortam Sıcaklığı | en az - 25 °C en çok 40 °C | en az -40 °C en çok 45 °C |
| 24 Saat İçinde Ortalama Sıcaklık | 25 °C’nin altında | 25 °C’nin altında |
| Ortalama Hava Kirliliği | - | var |
| En yüksek güneş ışını | - | 500W/m² |
| Bağıl nem | +40°C’de %50 +20°C’de %90 | +25°C’de %100 |
| Buzlanma | - | Sınıf 10, 10 mm² |

1.5.  Tarifler

1.5.1 Bağlantı Ucu (Kablo Başlığı) :

Sistemin diğer bölümlerine elektriksel bağlantıyı sağlamak ve bağlantı noktasına kadar yalıtımı korumak için bir kablonun ucuna takılmış olan düzendir.

1.5.1.1 Bina İçi Bağlantı Ucu (Dahili Tip Kablo Başlığı ) :

Güneş radyasyonuna veya açık hava şartlarına maruz kalmayan ortamlarda kullanılmak için amaçlanan bağlantı ucudur.

1.5.1.2  Bina Dışı  Bağlantı Ucu (Harici Tip Kablo Başlığı ) :

Güneş radyasyonuna veya açık hava şartlarına veya her ikisine maruz kalan ortamlarda  kullanılmak için amaçlanan bir bağlantı ucudur.

1.5.2  Ek (Ek Muf)

İki veya daha fazla yalıtımlı güç kablosu arasında, sürekli  bir akım devresi teşkil etmek için, bir bağlantı oluşturan, açıkta veya yeraltında kullanım için uygun yardımcı donanımdır.

1.5.2.1  Tip 1 – Ek

Darbeye karşı dayanıklılığın gerekmediği yerlerde kullanım için uygun bir ektir.

1.5.2.2  Tip 2 – Ek

Darbeye karşı dayanıklılığı standarda  uygun olan bir ektir.

1.5.2.3  Tip 3 – Ek

Standardına uygun olan  - 20 C   sıcaklıkta darbe dayanımına sahip, düşük ortam sıcaklıkları ile tecrübe edilmiş yerlerde kullanıma uygun bir ektir.

Darbeye karşı dayanıklılığın gerekmediği yerlerde kullanım için uygun bir ektir.

1.5.3  Ayrılabilen Bağlayıcı (Ayrılabilen Kablo Başlığı )

Bir kablonun başka bir teçhizata bağlanmasına ve ayrılmasına izin veren tamamen yalıtılmış bağlantı ucudur. Tip olarak;

- T Tipi (TEE TYPE),

- Dirsek Tipi  (ELBOW TYPE),

- Düz Tip (STRAIGHT TYPE)

tiplerde olacaktır. T Tip (TEE TYPE) bağlayıcılarda yerinden sökmeden test  fişi kullanılarak kablo üzerinde gerekli ölçme ve deneyler yapılabilecektir.

1.5.3.1 Ekranlanmış Ayrılabilen Bağlayıcı

Tamamen ekranlı bir dış yüzeye sahip ayrılabilen bağlayıcıdır.

1.5.3.2 Ekranlanmamış Ayrılabilen Bağlayıcı

Bir dış ekranı olmayan ayrılabilen bağlayıcıdır.

1.5.3.3  Fiş Tipi  Ayrılabilen Bağlayıcı

Elektriksel temasın hareketli bir düzen tarafından yapıldığı ayrılabilen bir bağlayıcıdır.

1.5.3.4  Civatalı Tip  Ayrılabilen Bağlayıcı

Elektriksel temasın civatalı bir düzen tarafından yapıldığı ayrılabilen bir bağlayıcıdır.

2. 	ÖZELLİKLER

2.1.     Beyan Gerilimi

# Bu şartnamede bahsedilen yardımcı donanımların Uo / U (Um)  beyan gerilimleri;

# 3,6 / 6 (7,2); 6 / 10 (12); 8,7 / 15 (17,5); 19 / 33 (36) kV etkin değer (r.m.s) dir.

Burada;

# Uo : Kablonun tasarımlandığı iletken ile toprak veya metalik ekran arasındaki şebeke frekanslı     beyan   gerilimi.

U   : Yardımcı donanımlar içinde kullanılabilen iletkenler arasındaki şebeke frekanslı beyan gerilimi.

Um: Kablo yardımcı donanımları içinde kullanılabilen yüksek sistem geriliminin en büyük  değeridir.

Anma frekansı: 50 Hz.

2.2 	Akım

Ekstrüzyonla yalıtılmış güç kabloları için bir bağlantı ucu veya ekinin sürekli beyan akım değeri, HD 620’de belirtilen ilgili kabloya göre olmalı ve bu standartta belirtilen sıcaklıklardaki kısa devre arıza koşullarında ve beyan akımında çalışma için uygun olmalıdır.

Ayrılabilen bağlayıcının beyan akım değeri, karşılıklı eşleşmiş geçiş izolatörlerinin beyan akım değerleri tarafından belirlenir. (EN 50180 ve EN 50181)

2.3	Yapısal Özellikler

2.3.1	Genel:

Kablo Bağlantı Uçları (Kablo Başlığı), Ek’ler ve Ayrılabilir Kablo Başlıkları ek’te yer alan Malzeme Listesinde belirtilen kabloların kesitlerine, gerilimlerine ve tiplerine uygun olacaktır.

2.3.2	Kablo Bağlantı Ucu (Kablo Başlığı)

Bu şartname kapsamında satın alınacak OG Kablo Bağlantı Uçları (Kablo Başlıkları), kabloyu  yağış (harici tiplerde), rutubet  ve  toz gibi dış etkilere karşı koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlanmalara dayanabilecek yapıda olacaktır.

Kablo Bağlantı Uçları (Kablo Başlığı) imalat özelliğine bağlı olarak;

- Isı ile büzüşmeli   tip (Heat shrinkable),

- Soğuk büzüşmeli tip (Cold schrinkable),

- Sıkı geçme  tip          (Push-on) tiplerde olacaktır.

- OG Kablo Bağlantı Uçları (Kablo Başlıkları) aşağıdaki ana parçalardan oluşacaktır. Bunlar;

- İletken ve topraklama terminalleri (kablo pabucu),

- Elektrik alanı deflektörü,

- İzolatör,

- Üç fazlı kablolarda damarların ayrılma yerini dış etkilere karşı koruma düzeni (üçleme seti)’ dir.

İletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerinin irtibatı sıkma tip terminaller (pabuçlar) ile yapılacaktır. Lehimleme ile irtibat yapılmayacaktır.

2.3.3	Kablo Ekleri (Ek Muf)

Bu şartname kapsamında satın alınacak kablo ekleri  bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlanmalara  dayanabilecek yapıda olacaktır.

Kablo ekleri imalat özelliğine bağlı olarak;

- Isı ile büzüşmeli   tip (Heat shrinkable),

- Soğuk büzüşmeli  tip (Cold schrinkable),

- Sıkı geçme  tip          (Push-on),

- Dökme reçineli tiplerde olacaktır.

- OG Kablo Ekleri aşağıdaki ana parçalardan oluşacaktır. Bunlar;

- İletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerinin irtibatı için sıkma tip klemensler,

- Elektrik alanı deflektörü,

- Elektriksel yalıtım,

- Kablo ekini, rutubete ve mekanik etkilere karşı korumak için dış kılıf’dır.

İletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerinin irtibatı sıkma tip klemensler ile yapılacaktır. Lehimleme ile irtibat yapılmayacaktır.

Elektrik alanını kontrol altında tutmak için;

- Isı ile büzüşen tiplerde ısı ile büzüşen yarı iletken hortum (boru),

- Soğuk büzüşmeli tiplerde  silikon lastiğinden yapılmış elektrik alan deflektörü, elektriksel    yalıtım ve dış kılıf görevini birlikte üstlenen “prefabrik” bir eleman,

- Sıkı geçme tiplerde  silikon lastiğinden yapılmış elektrik alan deflektörü,

- Dökme reçine tiplerde ısı ile büzüşen yarı iletken hortum (boru) veya bant sargı kullanılabilecektir.

Elektriksel yalıtım için;

- Isı ile büzüşen tiplerde, elektrik alan deflektörü için kullanılandan ayrı olarak, ısı ile büzüşen yarı iletkenli bir hortum (boru),

- Soğuk büzüşmeli tiplerde  silikon lastiğinden yapılmış elektrik alan deflektörü, elektriksel yalıtım ve dış kılıf görevini birlikte üstlenen “prefabrik” bir eleman,

- Sıkı geçme tiplerde  silikon lastiği ve dış ekranlama için yarı iletken silikon lastikten oluşan “prefabrik” bir eleman,

- Dökme reçineli tiplerde VDE 0291 Part-1, Part-2 standardına uygun dökme reçine

kullanılabilecektir.

Ek yerinde kablonun ekran ve/veya zırhının da sürekliliği uygun yöntemler ile sağlanacak ve gerekli malzeme  “Kablo eki” ile birlikte verilecektir.

Kablo ekinin dışında, rutubete ve mekanik etkilere karşı ek’i korumak için;

- Isı ile büzüşen tiplerde ısı ile büzüşen  bir hortum (boru),

- Soğuk büzüşmeli tiplerde  silikon lastiğinden yapılmış elektrik alan deflektörü, elektriksel yalıtım ve dış kılıf görevini birlikte üstlenen “prefabrik” bir eleman,

- Sıkı geçme tiplerde  ısı ile veya soğuk büzüşen hortum (boru),

- Dökme reçineli tiplerde dökme reçine ve içine dökme reçine doldurulan kalıp

kullanılabilecektir.

3.	İŞARETLEME

OG kablo eki ve başlık montajında kullanılacak malzemeler ve prefabrik elemanlar daha önce kullanılmamış yeni malzemeler olacaktır.

Malzemelerin üzerinde kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde  yazılmış olarak malzemenin markası, referans kodu, kesiti, ay ve yıl olarak imal tarihi bulunacaktır.

4.  	DENEYLER

4.1	Ön Kontroller

- Elle Gözle Muayene,

- Montaj talimatlarının kontrolü:

Kablo eki ve kablo başlığı için hazırlanmış olan “Montaj Talimatı”, tip deney raporlarında yer alan montaj talimatı ile aynı olacaktır.

- Malzeme Listesi:

Malzeme Listesi montaj talimatında yer alan malzemeler ile marka, boyut  ve miktar olarak karşılaştırılacaktır.

4..2	 Tip Deneyleri

Deneyler, aksi belirtilmedikçe TS HD. 628.S1, TS HD.629.1.S1 standartlarına  uygun olarak yapılacaktır. Bu şartname ile satın alınacak kablo aksesuarları ile ilgili Tip Deneyleri aşağıda yer alan tabloda  verilmektedir.

| KABLO AKSESUARININ ADI | ### TİP DENEY TABLOSU |
| --- | --- |
| Bina içi Bağlantı Uç Düzeni (Dahili tip Kablo Başlığı) | Tablo:1 |
| Bina dışı Bağlantı Uç Düzeni (Harici tip Kablo Başlığı) | Tablo:2 |
| Düz Ekler | Tablo:3 |
| Ekranlanmış tip Kablo Bağlayıcıları | Tablo:4 |
| Ekranlanmamış tip Kablo Bağlayıcıları | Tablo:5 |

NOTLAR:

- Aksi belirtilmedikçe ilgili standartlarda yer alan tip deneyleri ve bunlara ait deney parametrelerinin değişmesi halinde bu değişiklikler aynen geçerli olacaktır.

- Tablolarda yer alan deney parametreleri ile standartlarda yer alan deney parametrelerinin çelişmesi halinde standartlarda yer alanlar geçerli olacaktır.

4.3	Kabul Deneyleri ve Numune Alma

Kabul deneyleri; Ön Kontroller ile İhale Dosyasında ve Sözleşmede yer alan tip deneylerini içerecektir. Sözleşmede Kabul Deneyi yapılması istenmesi halinde  numune seçimi (sözleşmede aksi belirtilmedikçe) aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

| PARTİ MİKTARI (ADET) | NUMUNE SAYISI |
| --- | --- |
| 0-30 | 1 |
| 31-50 | 2 |
| 51-100 | 3 |
| 101 ve yukarısı | 4 |

4.4.	 Kabul Kriterleri

Kabul Deneylerinde yer alan tüm kontrollerden ve deneylerden olumlu sonuç alınmış olacaktır. Deneylerin herhangi birinden olumsuz sonuç alınması halinde, Alıcı, siparişteki aynı tip ve  özellikteki  bütün  birimleri  reddedebilecektir.  Alıcı,  karar tamamıyla  kendisine ait olmak üzere,  İmalatçının makul bir süre  içinde tasarımda değişiklik yapma ve şartnamede  belirtilen bütün tip deneylerini,  giderleri kendisine ait olmak üzere,  tekrar etme isteğini kabul edebilir.

4.4.1	Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya  ilk parti  teslimatın  kabul    deneyleri sırasında yapılan  tip  deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir.

Yurtiçinde  ve  yurtdışında  yapılacak tip  deneyleri  için  deneylerin/standardın gerektirdiği sayıdaki numune, Alıcı temsilcileri  tarafından seçilecektir.  Yurtdışında  yapılacak  tip  deneyleri için numune(ler) mühürlenecek ve İmalatçı tarafından deneyin yapılacağı laboratuara gönderilecektir.

Bu  deneylerin,  sonucu olumlu çıkması durumunda,  tüm masraflar  Alıcı tarafından, Sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları üzerinden TL olarak ödenir. Deney fiyatları döviz olarak verilmişse, T.C. Merkez Bankasının deneyin yapıldığı tarihteki döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir.

Deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde,  tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir.

4.4.2.	 Kabul Prosedürü

- Alıcı,   malzemeleri   imalat  veya  nakil  sırasında,   İmalatçı veya taşeronlarının    tesislerinde  ve/veya  son teslim  yerinde  inceleme  ve deneyden  geçirebilir.  Satıcı,  Alıcı temsilcilerinin  bu  incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.

- Satıcı,  Sözleşmenin  imzalanmasından  sonra  Alıcıya  deney  programını gönderecektir.  Satıcı  deneylerin  asıl başlama  tarihini,  yurtdışında  yapılacak  deneyler  için en az 20  (yirmi)  gün,  yurtiçinde  yapılacak  deneyler için 7 (yedi) gün öncesinden Alıcıya bildirecektir.

- Kabul  deneyleri sırasında, Sözleşmede İmalatçı tesislerinde  yapılması  öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin  başlangıç tarihini izleyen en geç 15 onbeş) gün  içinde  yapılması  temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabul  edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi-deney sonuçlarının  7(yedi)  gün  içinde Alıcıya iletilmesi koşuluyla teslim tarihi  olarak  alınır. Ancak Alıcı, gecikme ile ilgili olarak Sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.

- Deneyler Alıcı temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney  raporlarında,  numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini  sağlayacak  bilgiler  yer alacak ve raporlar malzemenin bu Şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek karşılıklı olarak imzalanacaktır. Deney  sonucu  olumlu  ise, Alıcı temsilcisi ilgili malzeme partisi için Sevk Emrini yazacaktır.

Alıcı temsilcisi deney sonuçları hakkında karar veremiyorsa,kararı Genel Müdürlüğe bırakabilir.

Alıcı,  Satıcıya  zamanında  haber  vererek  deneylerde  bulunmayacağını  bildirebilir.  Bu  durumda,  Satıcı  deneyleri  yapacak  ve  sonuçlarını  Alıcıya  bildirecektir.  Satıcı tarafından hazırlanan ve imzalanan Deney Raporları,  incelenmesi  ve onaylanması  için 8  takım olarak Alıcıya gönderilecektir. Deney  raporlarının onaylanması durumunda, Alıcı  tarafından  sevkıyat  için  Sevk Emri verilecek, onaylı 2 takım Deney Raporu Satıcıya geri gönderilecektir.

Yurtdışında  yapılan  deneyde  Alıcı  temsilcileri  hazır  bulunmamışsa, deneyin  tamamlanmasından sonra numune,  laboratuar tarafından  yeniden       mühürlenerek   geri  gönderilecektir.   Söz  konusu   numune,   İmalatçı  tesislerinde Alıcı temsilcileri tarafından incelenecektir.

- Malzemelerin  yüklenmeden  önce  Alıcı  ya  da  temsilcileri  tarafından       incelenmiş,  deneyden  geçirilmiş ve kabul  edilmiş  olmaları,  Alıcının  malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde  reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez.

Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Satıcının Sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

5.    	ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

5.1.	Ambalaj ve Teslim

Kablo ek ve başlıkları için kullanılacak malzemeler; taşıma, indirme, bindirme ve stoklamaya uygun, rutubet ve toz gibi dış koşullardan etkilenmeyecek sağlam kutular içerisinde verilecektir. Her bir kutuda ayrıntılı biçimde hazırlanmış bir adet Türkçe montaj talimatnamesi bulunacak ve kutular üzerinde en az aşağıda belirtilen bilgiler kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

- İmalatçının adı veya ticari ünvanı,

- İmal yılı ve son kullanma tarihi,

- Tip işareti, (Sembolü)

- Kablo başlıkları için dahili tip veya harici tip olduğu,

- Alıcının adı,

- Anma gerilimi,

- Kullanılacağı kablonun sembolü, kesiti ve gerilimi,

- Alıcının sipariş no’su

- Alıcının malzeme kod no’su

- Brüt ağırlık.

5.2. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

Teklif sahipleri teklif ettikleri her poz için Garantili Özellikler Listesine ek olarak, aşağıdaki belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

- Tip Deney Raporları veya sertifikaları, (NOT’a bakınız.)

- T.S’na uygunluk  Belgesi, (Mecburi standart kapsamında olması halinde)

- İmalatçı firmaya ait ISO 9001 veya ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi,

- Ayrıntılı katolog ve montaj talimatnamesi,

- İmalat esnasında yapılan rutin deneyler ve adları, (yapılıyor ise)

- Garantili Özellikler Listesi. (İmzalanmış olarak)

NOT:

1- Tip Deney Raporları bağımsız bir laboratuardan alınmış olacaktır. Teşekkülümüz elemanları veya TS gözetiminde yapılmış deneylere ait raporlar da kabul edilecektir.

2- Montaj Talimatnamesini  ve Malzeme Listesini içermeyen  Tip Deney Raporları kabul edilmeyecektir.

Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması yada eksik bilgi verilmesi Alıcı’ya teklifi reddetme hakkını verebilir.

5.3	Özel Aletler

Malzeme listesinde belirtilmesi halinde T Tip (TEE TYPE) kablo başlıkları test fişi (veya test düzeneği) Satıcı tarafından karşılanacaktır.

6.	TEKLİF FİYATLARI VE GARANTİ

6.1. 	Teklif Fiyatları

Teklif fiyatları Teklif Verme Koşullarına uygun olarak verilecek ve aşağıdakileri kapsayacaktır.

- Komple malzeme bedeli,

- Kabul deneyleri giderleri, (İhale Dosyasında belirtilen)

- Ambalaj.

Malzeme listesinde belirtilmesi halinde T Tip (TEE TYPE) kablo başlıkları test fişi (veya test düzeneği) birim fiyatı ayrı olarak verilecektir.

6.2. Garanti

Yüklenici; teslim edilen her kablo başlığı ve ekini teslim edildiği tarihten başlayarak 24 ay süre ile imalat hatalarına karşı garanti edecektir.

Teslim edilen malzemenin garanti süresi içinde tasarım malzeme, imalat hataları ve orjinal ambalajında bekletilmesinden dolayı bozulması veya montaj talimatnamesinden kaynaklanan nedenlerden dolayı arızalanması durumunda Yüklenici, kusurlu bulunan malzemeyi, giderleri kendisine ait olmak üzere Alıcı’nın onaylayacağı biçimde değiştirecektir. Bu şekilde değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşuluna uyacaktır.

EK- 1

TABLO:1 Ekstrüzyonla Yalıtılmış Kablolarda kullanılan  BİNA İÇİ BAĞLANTI UÇLARI

(kablo başlıkları) için Tip Deneyleri

|  | ## Deney | HD 628’in Deney Maddesi | Deney Dizisi |  |  | #### Deney Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | A2 | A3 |  |
| 1 | d.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 5 | X | X |  | ## 6 Uo’da 15 dakika |
| 2 | a.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 4 | X | X |  | 4,5 Uo’da 5 dakika |
| 3 | Ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 4 | Yükseltilmiş sıcaklıkta darbe gerilimi | 6 | X |  |  | Her polaritede 10 darbe |
| 5 | Havada elektriksel ısıl çevrim | 9 | X |  |  | 2,5 Uo’da 3 çevrim |
| 6 | Yükseltilmiş ve ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 7 | Havada elektriksel ısıl çevrim | 9 | X |  |  | 2,5 Uo’da 123 çevrim |
| 8 | Yükseltilmiş ve ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 9 | Isıl kısa devre ( ekran ) (1) | 10 |  | X |  | Isc’de 2 kısa devre |
| 10 | Isıl kısa devre ( iletken ) | 11 |  | X |  | İletkeni kablonun sc’sine yükseltmek için 2 kısa devre |
| 11 | Ortam sıcaklığında darbe gerilimi | 6 | X | X |  | Her polaritede 10 darbe |
| 12 | a.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 4 | X | X |  | 2,5 Uo’da 15 dakika |
| 13 | Rutubet (2) | 13 |  |  | X | 1,25 Uo’da 300 saat süreli |
| 14 | Muayene | - | X | X | X | Yalnızca bilgi için |
| - Bu deney yalnızca kablonun metalik ekranı için bir bağlantı düzeni veya adaptörü olan yardımcı donanımlar için gereklidir. - Porselen izolatörlü bağlantı uçları için gerekli değildir. NOT- Bu deneylere başlamadan önce, iletkenin ısınma akımının kalibrasyonu hakkında ayrıntılar için HD 628, Madde 8’e başvurulmalıdır. |  |  |  |  |  |  |

EK- 2

TABLO:2  Ekstrüzyonla Yalıtılmış Kablolarda kullanılan  BİNA DIŞI BAĞLANTI UÇLARI

(kablo başlıkları) için Tip Deneyleri

|  | ## Deney | HD 628’in Deney Maddesi | Deney Dizisi |  |  | ## Deney Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | A2 | A3 |  |
| 1 | d.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 5 | X | X |  | ## 6 Uo’da 15 dakika |
| 2 | a.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 4 | X | X |  | 4,5 Uo’da 5 dakika |
| 3 | a.a Geriliminde yaş dayanıklılık | 4 | X |  |  | 4 Uo’ da 1 dakika |
| 4 | Ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 5 | Yükseltilmiş sıcaklıkta darbe gerilimi | 6 | X |  |  | Her polaritede 10 darbe |
| 6 | Havada elektriksel ısıl çevrim | 9 | X |  |  | 2,5 Uo’da 3 çevrim |
| 7 | Yükseltilmiş ve ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 8 | Havada elektriksel ısıl çevrim | 9 | X |  |  | 2,5 Uo’da 113 çevrim |
| 9 | Daldırma | 9.3 | X |  |  | 10 çevrim |
| 10 | Yükseltilmiş ve ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 11 | Isıl kısa devre ( ekran ) (1) | 10 |  | X |  | Isc’de 2 kısa devre |
| 12 | Isıl kısa devre ( iletken ) | 11 |  | X |  | İletkeni kablonun sc’sine yükseltmek için 2 kısa devre |
| 13 | Ortam sıcaklığında darbe gerilimi | 6 | X | X |  | Her polaritede 10 darbe |
| 14 | a.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 4 | X | X |  | 2,5 Uo’ 15 dakika |
| 15 | Tuz sisi (2) | 13 |  |  | X | 1,25 Uo’da 1000 saat süreli |
| 16 | Muayene | - | X | X | X | Yalnızca bilgi için |
| - Bu deney yalnızca kablonun metalik ekranı için bir bağlantı düzeni veya adaptörü olan yardımcı donanımlar için gereklidir. - Porselen izolatörlü bağlantı uçları için gerekli değildir. NOT- Bu deneylere başlamadan önce, iletkenin ısınma akımının kalibrasyonu hakkında ayrıntılar için HD 628, Madde 8’e başvurulmalıdır. |  |  |  |  |  |  |

EK- 3

TABLO:3  Ekstrüzyonla Yalıtılmış Kablolarda kullanılan  EKLER için Tip Deneyleri

|  | ## Deney | HD 628’in Deney Maddesi | Deney Dizisi |  |  |  |  | # Deney Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eklerin Tipi (1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## I B1 | II B1 | III B1 | I-III B2 | III B3 |  |
| 1 | d.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 5 | X | X | X | X |  | ## 6 Uo’da 15 dakika |
| 2 | a.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 4 | X | X | X | X |  | 4,5 Uo’da 5 dakika |
| 3 | Ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X | X | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 4 | Ortam sıcaklığında darbe gerilimi | 14 |  | X |  |  |  | Yalıtım direnci 10 3 M |
| 5 | Yükseltilmiş sıcaklıkta darbe gerilimi | 6 | X | X | X |  |  | Her polaritede 10 darbe |
| 6 | Havada elektriksel ısıl çevrim | 9 | X | X | X |  |  | 2,5 Uo’da 3 çevrim |
| 7 | Yükseltilmiş ve ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X | X | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 8 | Havada elektriksel ısıl çevrim | 9 | X | X | X |  |  | 2,5 Uo’da 60 çevrim |
| 9 | Suda elektriksel ısıl çevrim | 9 | X | X | X |  |  | 2,5 Uo’da 63 çevrim |
| 10 | Yükseltilmiş ve ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X | X | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 11 | Isıl kısa devre ( ekran ) (2) | 10 |  |  |  | X |  | Isc’de 2 kısa devre |
| 12 | Isıl kısa devre ( iletken ) | 11 |  |  |  | X |  | İletkeni kablonun sc’sine yükseltmek için 2 kısa devre |
| 13 | Ortam sıcaklığında darbe gerilimi | 6 | X | X | X | X |  | Her polaritede 10 darbe |
| 14 | a.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 4 | X | X | X | X |  | 2,5 Uo’ 15 dakika |
| 15 | Düşük sıcaklıkta darbe) | 15 |  |  |  |  | X | Yalıtım direnci 10 3 M |
| 16 | Muayene | - | X | X | X | X | X | Yalnızca bilgi için |
| - Tip 1: Darbe deneysiz tip deneyi, Tip II: Ortam sıcaklığında darbe deneyli, tip deneyi, Tip III : -20 C da darbe deneyli tip deneyi, - Bu deney yalnızca kablonun metalik ekranı için bir bağlantı düzeni veya adaptörü olan yardımcı donanımlar için gereklidir. NOT- Bu deneylere başlamadan önce, iletkenin ısınma akımının kalibrasyonu hakkında ayrıntılar için HD 628, Madde 8’e başvurulmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK- 4

TABLO:4  Ekstrüzyonla Yalıtılmış Kablolarda kullanılan  EKRANLANMIŞ AYRILABİLİR BAĞLAYICILAR için Tip Deneyleri

|  | ## Deney | HD 628’in Deney Maddesi | Deney Dizisi |  |  | ## Deney Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 | D3 |  |
| 1 | d.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 5 | X | X |  | ## 6 Uo’da 15 dakika |
| 2 | a.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 4 | X | X |  | 4,5 Uo’da 5 dakika |
| 3 | Ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 4 | Yükseltilmiş sıcaklıkta darbe gerilimi | 6 | X |  |  | Her polaritede 10 darbe |
| 5 | Havada elektriksel ısıl çevrim | 9 | X |  |  | 2,5 Uo’da 3 çevrim 5) |
| 6 | Yükseltilmiş ve ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 7 | Isıl kısa devre ( ekran ) (1) | 10 |  | X |  | Isc’de 2 kısa devre |
| 8 | Isıl kısa devre ( iletken ) | 11 |  | X |  | İletkeni kablonun sc’sine yükseltmek için 2 kısa devre |
| 9 | Havada elektriksel ısıl çevrim | 9 | X |  |  | 2,5 Uo’da 60 çevrim 5) |
| 10 | Suda elektriksel ısıl çevrim | 9 | X |  |  | 2,5 Uo’da 63 çevrim 5) |
| 11 | Bağlantısız / Bağlantılı 2) | - | X | X |  | 5 tam çalıştırmada, temasta görülebilir hasar olmamalı |
| 12 | Yükseltilmiş ve ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 13 | Ortam sıcaklığında darbe gerilimi | 6 | X | X |  | Her polaritede 10 darbe |
| 14 | a.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 4 | X | X |  | 2,5 Uo’da 15 dakika |
| 15 | Çalışma boşluğu | 20 |  |  | X | Eksenel kuvvet : 2200 N – 1dakika için Moment: 14 Nm (Newtonmetre ) |
| 16 | Ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 |  |  | X | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 Pc |
| 17 | Muayene | - | X | X | X | Yalnızca bilgi için |
| 18 | Ekran direncinin ölçülmesi 3) | 16 |  |  |  | En fazla 5000  |

TABLO 4 (DEVAMI: Ekstrüzyonla Yalıtılmış Kablolarda kullanılan  EKRANLANMIŞ

AYRILABİLİR BAĞLAYICILAR için Tip Deneyleri

|  | ## Deney | HD 628’in Deney Maddesi | Deney Dizisi |  |  | ## Deney Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Kaçak akımın ölçülmesi 3) | 17 |  |  |  | Um ‘de en fazla 0,5 mA |
| 20 | Başlangıçtaki ekran hata akımı 4) | 18 | 19-23 ‘deki deneyler ayrı numuneler üzerinde yapılır |  |  | Solid olarak topraklanmış sistem : - 3 sn içinde oluşan başlangıçtaki hata Topraklanmamış/ empedansı Topraklanmış sistem - Sürekli akış için hata akımı. |
| 21 | Çalışma kuvveti | 19 |  |  |  | 900 N (Newton)’dan daha az kuvvet |
| 22 | Kapasitif deney noktası | 21 |  |  |  | Deney noktası ile kablo iletkeni arasındaki sığa Ctc 1,0 pF Deney noktası toprak Ctc sığası ile deney noktası kablo iletkeni Ctc sığası, Oranı Ctc / Ctc  12 |
| - Bu deney yalnızca kablonun metalik ekranı için bir bağlantı düzeni veya adaptörü olan yardımcı donanımlar için gereklidir. - Deney, yalnızca kablo enerjisiz olduğunda yapılmalıdır. - Bir metal yuvası bulunmayan veya bir metal muhafaza ile kullanılmayan, ayrılabilen bağlayıcılar için gereklidir. - Bir metal yuvası olan ayrılabilen bağlayıcılar için deney inceleme safhasındadır. - Akım için, Çizelge 1’e bakınız. NOT- Bu deneylere başlamadan önce, iletkenin ısınma akımının kalibrasyonu hakkında ayrıntılar için HD 628, Madde 8’e başvurulmalıdır. |  |  |  |  |  |  |

EK- 5

TABLO:5 Ekstrüzyonla yalıtılmış kablolar için (Kapalı bağlantı uçları hariç) EKRANLANMAMIŞ  AYRILABİLEN  BAĞLAYICILAR

|  | ## Deney | HD 628’in Deney Maddesi | Deney Dizisi |  |  | ## Deney Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E1 | E2 | E3 |  |
| 1 | d.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 5 | X | X |  | ## 6 Uo’da 15 dakika |
| 2 | a.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 4 | X | X |  | 4,5 Uo’da 5 dakika |
| 3 | Ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 4 | Yükseltilmiş sıcaklıkta darbe gerilimi | 6 | X |  |  | Her polaritede 10 darbe |
| 5 | Havada elektriksel ısıl çevrim | 9 | X |  |  | 2,5 Uo’da 3 çevrim 3) |
| 6 | Yükseltilmiş ve ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 7 | Isıl kısa devre ( ekran ) (1) | 10 |  | X |  | Isc’de 2 kısa devre |
| 8 | Isıl kısa devre ( iletken ) | 11 |  | X |  | İletkeni kablonun sc’sine yükseltmek için 2 kısa devre |
| 9 | Dinamik kısa devre | 12 |  | X |  | Id’de 1 kısa devre |
| 10 | Havada elektriksel ısıl çevrim | 9 | X |  |  | 2,5 Uo’da 60 çevrim3) |
| 11 | Suda elektriksel ısıl çevrim | 9 | X |  |  | 2,5 Uo’da 63 çevrim 3) |
| 12 | Bağlantısız / bağlantılı 2) | - | X | X |  | 5 komple çalıştırma |
| 13 | Yükseltilmiş ve ortam sıcaklığında kısmi boşalma | 7 | X |  |  | XLPE/ EPR:1,73 Uo’da en fazla 10 pC PVC: 1,73 Uo’da en fazla 20 pC |
| 14 | Ortam sıcaklığında darbe gerilimi | 6 | X | X |  | Her polaritede 10 darbe |
| 15 | a.a Geriliminde kuru dayanıklılık | 4 | X | X |  | 2,5 Uo’da 15 dakika |
| 16 | Rutubet | 13 |  |  | X | 1,25 Uo’da 300 saat süreli |
| 17 | Muayene | - | X | X | X | Yalnızca bilgi için |
| - Bu deney yalnızca kablonun metalik ekranı için bir bağlantı düzeni veya adptörü olan yardımcı donanımlar için gereklidir. - Deney kablo enerjisiz olduğunda uygulanmalıdır. - Akım, Çizelge 1’e bakınız. NOT- Bu deneylere başlamadan önce, iletkenin ısınma akımının kalibrasyonu hakkında ayrıntılar için HD 628, Madde 8’e başvurulmalıdır. |  |  |  |  |  |  |

EK- 6

TABLO:6 DENEY GERİLİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ İÇİN ÖZET ( TS HD 629 1 S1 Madde 7 )

| Deneyin Adı | Deney Gerilimi | Beyan Gerilimi Uo/U (Um) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,6/6 (7,2) | 3,8/6,6 (7,2) | 6/10 (12 ) | 6,3/11 (12) | 8,7/15 (17,5) | 19/33 (36) | Özellikler |
| Rutubet ve tuz sisi | 1,25 Uo | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 8 | 11 | 24 | - Arıza veya atlama olmamalı - 3 kesmeden fazla olmamalı - Önemli derecede hasar1) olmamalı |
| Kısmi boşalma | 1,73 Uo | 6 | 6,5 | 10 | 11 | 15 | 33 | En fazla kısmi Boşalma 10 pC |
| Isıl çevrimler ve a.a. dayanıklılık / 15 dakika ve 500 saat | 2,5 Uo | 9 | 9,5 | 15 | 16 | 23 | 47,5 | Arıza veya atlama olmamalı |
| A.A dayanıklılık ( 1 dakika ) | 4 Uo | 14,5 | 15 | 24 | 25,5 | 35 | 76 | Arıza veya atlama olmamalı |
| A.A dayanıklılık ( 5 dakika) | 4,5 Uo | 16 | 17 | 27 | 28,5 | 39 | 85,5 | Arıza veya atlama olmamalı |
| D.A. dayanıklılık ( 15 dakika) | 6 Uo | 21,5 | 23 | 36 | 38 | 52 | 114 | Arıza veya atlama olmamalı |
| Darbe ( tepe ) | - | 60 | 60 | 75 | 95 | 95 | 195 | Arıza veya atlama olmamalı |
| 1) İzlerden kaynaklanan yüzeydeki dielektrik nitelik kaybı veya polimer aşınmadan dolayı yardımcı donanımın performansının ciddi derecede azalması, önemli derecede hasarın meydana geldiğini belirtir. |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK- 7

OG KABLO BAŞLIK VE EKLERİ

MALZEME LİSTESİ

P O Z   N O

1                2              3

| I- | BAĞLANTI UÇLARI ( KABLO BAŞLIKLARI) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Anma gerilimi | kV | : |  |  |  |
|  | - Kablo simgesi |  | : |  |  |  |
|  | - Kablo kesiti | mm² | : |  |  |  |
|  | - Faz sayısı (tak fazlı/üç fazlı) |  | : |  |  |  |
|  | - Kullanım yeri (dahili/harici) |  | : |  |  |  |
|  | - Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu | mm/kV | : |  |  |  |
|  | - Miktar | Ad. | : |  |  |  |
|  | - Malzeme kod. no. |  | : |  |  |  |
| II- | ##### KABLO EKLERİ |  |  |  |  |  |
|  | - Anma gerilimi | kV | : |  |  |  |
|  | - Kablo simgesi |  | : |  |  |  |
|  | - Kablo kesiti | mm² | : |  |  |  |
|  | - Faz sayısı (tek fazlı/üç fazlı) |  | : |  |  |  |
|  | - Ek Tipi (Tip:1, Tip:2, Tip:3) |  |  |  |  |  |
|  | - Miktar | Ad. | : |  |  |  |
|  | - Malzeme kod. no. |  | : |  |  |  |
| III- | ##### EKRANLANMIŞ TİP AYRILABİLİR KABLO BAŞLIĞI |  |  |  |  |  |
|  | - Anma gerilimi | kV | : |  |  |  |
|  | - Kablo simgesi |  | : |  |  |  |
|  | - Kablo kesiti | mm² | : |  |  |  |
|  | - Faz sayısı (tek fazlı/üç fazlı) |  |  |  |  |  |
|  | - Fişli tip/vidalı tip |  | : |  |  |  |
|  | - Miktar | Ad. | : |  |  |  |
|  | - Malzeme kod. no. |  | : |  |  |  |
| IV- | ##### EKRANLANMAMIŞ TİP AYRILABİLİR KABLO BAŞLIĞI |  |  |  |  |  |
|  | - Anma gerilimi | kV | : |  |  |  |
|  | - Kablo simgesi |  | : |  |  |  |
|  | - Kablo kesiti | mm² | : |  |  |  |
|  | - Faz sayısı (tek fazlı/üç fazlı) |  |  |  |  |  |
|  | - Fişli tip/vidalı tip |  | : |  |  |  |
|  | - Miktar | Ad. | : |  |  |  |
|  | - Malzeme kod. no. |  | : |  |  |  |

EK- 8

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

|  |  |  |  |  | İSTENEN |  |  | GARANTİ EDİLEN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I- | BAĞLANTI UÇLARI ( KABLO BAŞLIKLARI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- İmalatçı |  | : |  |  |  |  |  |  |
|  | 2- İmalatçının tip işareti |  | : |  |  |  |  |  |  |
|  | 3- Anma gerilimi | kV | : |  |  |  |  |  |  |
|  | 4- Uygulanan standart |  | : |  | CENELEC/TS |  |  |  |  |
|  | 5- Kullanma yeri (dahili/harici) |  | : |  |  |  |  |  |  |
|  | 6- Kullanılacağı kablonun simgesi |  | : |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu | mm/kV | : |  |  |  |  |  |  |
| II- | ##### KABLO EKLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- İmalatçı |  | : |  |  |  |  |  |  |
|  | 2- İmalatçının tip işareti |  | : |  |  |  |  |  |  |
|  | 3- Tipi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4- Anma gerilimi | kV | : |  |  |  |  |  |  |
|  | 5- Uygulanan standart |  | : |  | CENELEC/TS |  |  |  |  |
|  | 6- Ek Tipi (Tip:1, Tip:2, Tip:3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7- Kullanılacağı kablonun simgesi |  | : |  |  |  |  |  |  |
| III- | ##### EKRANLANMIŞ TİP AYRILABİLİR KABLO BAŞLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- İmalatçı |  |  | : |  |  |  |  |  |
|  | 2- İmalatçının tip işareti |  |  | : |  |  |  |  |  |
|  | 3- Anma gerilimi | kV |  | : |  |  |  |  |  |
|  | 4- Fişli tip/vidalı tip |  |  | : |  |  |  |  |  |
|  | 5- Uygulanan standart |  |  | : |  | CENELEC/TS |  |  |  |
|  | 6- Kullanılacağı kablonun simgesi |  |  | : |  |  |  |  |  |
| IV- | ##### EKRANLANMAMIŞ TİP AYRILABİLİR KABLO BAŞLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- İmalatçı |  |  | : |  |  |  |  |  |
|  | 2- İmalatçının tip işareti |  |  | : |  |  |  |  |  |
|  | 3- Anma gerilimi | KV |  | : |  |  |  |  |  |
|  | 4- Fişli tip/vidalı tip |  |  | : |  |  |  |  |  |
|  | 5- Uygulanan standart |  |  | : |  | CENELEC/TS |  |  |  |
|  | 6- Kullanılacağı kablonun simgesi |  |  | : |  |  |  |  |  |